Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования газовой котельной и водозаборных скважин городской бани

Раздел 1. Список оборудования и автоматики безопасности котельной бани

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Газопроводы: |  |  |  |
| 1.1. | Газопровод внутренний (от ввода в котельную до котлов "Protherm 150KLO и горелок BAF-28" Ду15,20,25,32,50,80) | п.м. | 53,8 |
| 1.2. | Газопровод наружный (от задвижки Ду80 до ввода в котельную Ду80мм, свеча сбросная Ду15мм) | п.м. | 28,2 |
| 2. Газовое оборудование и автоматика безопасности котельной бани: |  |  |  |
| 2.1. | Клапан термозапорный КТЗ-001-80 | шт. | 1 |
| 2.2. | Клапан электромагнитный ВН-3Н-0,5 Ду80 и система сигнализации загазованности СО2 и СН | шт. | 1 |
| 2.3. | Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК | шт. | 1 |
| 2.4. | Фильтр газа ФН3-1 Ду80 | шт. | 1 |
| 2.5. | Котел газовый "Рrotherm 150KLO" | шт. | 2 |
| 2.6. | Тягонапоромер ТМП | шт. | 1 |
| 2.7. | Клапан термозапорный КТЗ-001-32 | шт. | 1 |
| 2.8. | Клапан электромагнитный КЗГЭМ-У 32НД и система сигнализации загазованности СО2 и СН | шт. | 1 |
| 2.9. | Горелки газовые BAF-28кВт | шт. | 2 |
| 3. Тепломеханическое оборудование: |  |  |  |
| 3.1. | Насос подпиточный | шт. | 2 |
| 3.2. | Теплообменник 238кВт | шт. | 2 |
| 3.3. | Насос циркуляционный (ГВС) Grundfos UPS-40-60/2F | шт. | 2 |
| 3.4. | Насос отопление Grundfos UPS-25-80 | шт. | 2 |
| 3.5. | Бак расширительный | шт. | 2 |
| 4. Водозаборная скважина – 2шт. |  |  |  |
| 4.1. | Насос погружной | шт. | 2 |
| 4.2. | Мембранный расширительный бак | шт. | 2 |
| 5. Резервное водоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Резервная емкость для воды 1м3 | шт. | 3 |
| 5.2 | Насос Grundfos MQ3-45 | шт. | 2 |

Раздел 2. Перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования и автоматики безопасности котельной бани

Таблица № 2

| № п/п | Периодичность осмотра | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 раз в месяц | Осмотр внутреннего, наружного газопровода и газового оборудования котельной |
|  | 1 раз в месяц | Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры |
|  | 1 раз в месяц | Проверка герметичности всех соединений внутреннего газопровода, газового оборудования и приборов мыльной эмульсией |
|  | 1 раз в год | Разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и плотности закрытия газовых запорных и предохранительных устройств (во время проведения текущего ремонта) |
|  | 1 раз в 3 месяца | Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, систем управления, автоматического регулирования и безопасности, а также систем сигнализации |
|  | 1 раз в месяц | Проверка работоспособности сигнализаторов загазованности в помещении котельной |
|  | 1 раз в месяц | Проверка давления газа на вводе в котельную |
|  | 1 раз в 3 месяца | Проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств |
|  | 1 раз в год | Контрольная опрессовка газопроводов и газового оборудования после проведения ремонта |
|  | 1 раз в год | Чистка газового фильтра (во время проведения текущего ремонта и при необходимости) |
|  | 1 раз в год | Очистка оборудования от загрязнений |
|  | 1 раз в год | Ревизия и текущий ремонт газового оборудования |
|  | 1 раз в год | Проверка приборов КИП и А. |

Раздел 3. Перечень работ по техническому обслуживанию тепломеханического оборудования котельной бани

Таблица № 3

| № п/п | Периодичность осмотра | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 раз в месяц | Осмотр внутреннего оборудования котельной |
|  | 1 раз в месяц | Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры |
|  | 1 раз в месяц | Проверка герметичности всех соединений на трубопроводе |
|  | 1 раз в год | Разборка, смазка, перенабивка сальников. |
|  | 1 раз в 3 месяца | Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, систем управления, автоматического регулирования и безопасности, а также систем сигнализации |
|  | 1 раз в месяц | Проверка давления воды |
|  | 1 раз в 3 месяца | Проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств |
|  | 1 раз в год | Контрольная опрессовка трубопроводов после проведения ремонта |
|  | 1 раз в год | Очистка оборудования от загрязнений |
|  | 1 раз в год | Ревизия и текущий ремонт оборудования |
|  | 1 раз в год | Проверка приборов КИП и А. |

Раздел 4. Перечень работ по техническому обслуживанию водозаборной скважины котельной бани

Таблица № 4

| № п/п | Периодичность осмотра | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 раз в месяц | Осмотр оборудования скважин |
|  | 1 раз в месяц | Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры |
|  | 1 раз в год (по мере необходимости) | Ревизия и текущий ремонт оборудования |
|  | 1 раз в год | Проверка приборов КИП и А. |

Раздел 5. График технического обслуживания и проведения планово-предупредительных ремонтов газового оборудования и автоматики безопасности котельной бани в г. Советский, ул. Кирова, д.23А

Таблица № 5

| № п/п | Наименование работ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осмотр внутреннего, наружного газопровода и газового оборудования котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Проверка герметичности всех соединений внутреннего газопровода, газового оборудования и приборов мыльной эмульсией | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и плотности закрытия газовых запорных и предохранительных устройств (во время проведения текущего ремонта) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
|  | Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, систем управления, автоматического регулирования и безопасности, а также систем сигнализации |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 раз в 3 месяца |
|  | Проверка работоспособности сигнализаторов загазованности в помещении котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Проверка давления газа на вводе в котельную | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 раз в 3 месяца |
|  | Контрольная опрессовка газопроводов и газового оборудования после проведения ремонта |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
|  | Чистка газового фильтра (во время проведения текущего ремонта и при необходимости) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
|  | Очистка оборудования от загрязнений |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
|  | Ревизия и текущий ремонт газового оборудования |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
|  | Проверка приборов КИП и А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |

Раздел 6. График технического обслуживания тепломеханического оборудования котельной бани

Таблица № 6

| № п/п | Наименование работ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Осмотр внутреннего оборудования котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - 2. | Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - 3. | Проверка герметичности всех соединений на трубопроводе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - 4. | Разборка, смазка, перенабивка сальников. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
| - 5. | Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, систем управления, автоматического регулирования и безопасности, а также систем сигнализации |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 раз в 3 месяца |
| - 6. | Проверка давления воды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - 7. | Проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 раз в 3 месяца |
| - 8. | Контрольная опрессовка трубопроводов после проведения ремонта |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
| - 9. | Очистка оборудования от загрязнений |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 10. | Ревизия и текущий ремонт оборудования |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |

Раздел 7. График технического обслуживания водозаборной скважины котельной бани

Таблица № 7

| № п/п | Наименование работ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осмотр оборудования скважин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Ревизия и текущий ремонт оборудования |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год (по мере необходимости) |
|  | Проверка приборов КИП и А. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |

Все расходные материалы, инструменты и оборудование, используемые Исполнителем для исполнения Договора, приобретаются им за счёт собственных средств.

Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу оборудования, обеспечить ежедневный контроль с обязательной ежедневной отметкой в журнале. Журнал заводится Исполнителем и хранится в котельной, Заказчик должен иметь круглосуточный доступ к журналу, с целью контроля  оказания услуг.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора обязан предоставить заверенный руководителем список обслуживающего персонала, имеющего доступ к обслуживанию оборудования.

Заместитель директора по  АХД                                                            ___________________С.В. Овчинников